## Berekening
Dichtheidsbeproeving met lucht, inert gas of aardgas volgens NEN 7244-7 2018
Type leiding
|  |  |  | Maximale lekgrootte bij dit type leiding: |  |  | 5 | dmn3/u | 1
|  |  |  | Minimaal drukdalingscriterium bij dit type leiding: |  |  | 3 | mbar | Hoofdleiding
Bedrijfsdruk (MOP) (HD=bar, LD=mbar) |  |  | bar | [5 empty] | 0
Testdruk (HD=bar, LD=mbar) |  |  | bar | [5 empty] | 0
Gewenst drukdalingscriterium |  |  | mbar | [5 empty] | 3 |  | minimaal drukdalingscriterium
Methode van berekenen leidinginhoud | [8 empty] | 2
Inhoud leiding | 10 |  | m3
Leiding | Materiaal |  |  | Diameter | Lengte (m) | Inhoud (m3) |  |  | #N/A |  | Maximale bedrijfdruk | Komt PE SDR 11 voor?
Sectie 1 | [8 empty] | #N/A | 0 | #N/A | 0
Sectie 2 | [8 empty] | #N/A | 0 | #N/A
Sectie 3 | [8 empty] | #N/A | 0 | #N/A
Sectie 4 | [8 empty] | #N/A | 0 | #N/A
Sectie 5 | [8 empty] | #N/A | 0 | #N/A
[5 empty] | Totaal | 0
Minimum beproevingstijd: |  | uur |  | minuten | [5 empty] | minuten
Drukdalingscriterium: |  | mbar
Inhoud leiding | 0
Hoofdleiding
Aansluitleiding, nieuw
Aansluitleiding, bestaand
Meteropstelling
Group Box 21
Leidinginhoud is bekend
Leidinginhoud berekenen

## Achtergronden (hidden)
Tabel 4 - maximale lekgrootte
| Type leiding | Maximale lekgrootte dmn3/h |  |  | PE SDR 17,6 | PE_SDR_17.6
| Hoofdleiding | 5 |  |  | PE SDR 11 | PE_SDR_11
| Aansluitleiding, Nieuw | 0.2 |  |  | S-PVC SDR 41 | SPVC_SDR_41
| Aansluitleiding, Bestaand | 1 |  |  | S-PVC SDR 33 | SPVC_SDR_33
| Meteropstelling | 0.1 |  |  | Staal | Staal
| Een aansluitleiding wordt als bestaand beschouwd, zodra de rapportage van de eerste dichtheidsbeproeving (overdrukmeting) van de nieuwe leiding door de netbeheerder is geaccepteerd. |  |  |  | Koper | Koper
|  | PE SDR 17,6 | PE SDR 11 | S-PVC SDR 41 | S-PVC SDR 33 | Staal | Koper
|  | PE_SDR_17.6 | PE_SDR_11 | SPVC_SDR_41 | SPVC_SDR_33 | Staal | Koper
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | link met N18 in berekening
|  | 4 | 8 | 0.1 | 0.1 | 8 | 1
| 1 | 25mm (25 x 2,3) | 25mm (25 x 2,3) | 63mm (63 x 2) | 50mm (50 x 2) | DN 50mm (60,3 x 3,2) | 12mm (12 x 1)
| 2 | 32mm (32 x 2,3) | 32mm (32 x 3) | 75mm (75 x 2) | 63mm (63 x 2) | DN 80mm (88,9 x 3,6) | 15mm (15 x 1)
| 3 | 40mm (40 x 2,3) | 40mm (40 x 3,7) | 90mm (90 x 2,2) | 75mm (75 x 2) | DN 100mm (114,3 x 3,6) | 22mm (22 x 1,1)
| 4 | 50mm (50 x 2,9) | 50mm (50 x 4,6) | 110mm (110 x 2,7) | 90mm (90 x 2,2) | DN 150mm (168,3 x 4) | 28mm (28 x 1,2)
| 5 | 63mm (63 x 3,6) | 63mm (63 x 5,8) | 125mm (125 x 3,1) | 110mm (110 x 3,4) | DN 200mm (219,1 x 4,5) | 35mm (35 x 1,5)
| 6 | 75mm (75 x 4,3) | 75mm (75 x 6,9) | 160mm (160 x 4) | 160mm (160 x 4,9) | DN 250mm (273 x 5) | 42mm (42 x 1,5)
| 7 | 90mm (90 x 5,1) | 90mm (90 x 8,2) | 200mm (200 x 4,9) | 200mm (200 x 6,2) | DN 300mm (323,9 x 5,6) | 54mm (54 x 1,5)
| 8 | 110mm (110 x 6,3) | 110mm (110 x 10) | 250mm (250 x 6,2) | 250mm (250 x 7,7) | DN 400mm (406,4 x 6,3)
| 9 | 125mm (125 x 7,1) | 125mm (125 x 11,4) | 315mm (315 x 7,7) | 315mm (315 x 9,7) | DN 500mm (508 x 7,1)
| 10 | 1: 160mm (160 x 9,1); 2: 160mm (160 x 14,6); 3: 355mm (355 x 8,7)
| 11 | 1: 200mm (200 x 11,4); 2: 200mm (200 x 18,2); 3: 400mm (400 x 9,8)
| 12 | 1: 250mm (250 x 14,2); 2: 225mm (225 x 20,5); 3: 500mm (500 x 12,3)
| 13 | 1: 315mm (315 x 17,9); 2: 250mm (250 x 22,8); 3: 630mm (630 x 15,4)
| 14 | 2: 315mm (315 x 28,7)
| 15 | 2: 355mm (355 x 32,3)
400mm (400 x 36,4)
Binnendiameter standaard handelsmaten
| 25mm (25 x 2,3) | 1: 20.4; 2: PE SDR 17,6
| 32mm (32 x 2,3) | 1: 27.4; 2: PE SDR 17,6
| 40mm (40 x 2,3) | 1: 35.4; 2: PE SDR 17,6
| 50mm (50 x 2,9) | 1: 44.2; 2: PE SDR 17,6
| 63mm (63 x 3,6) | 1: 55.8; 2: PE SDR 17,6
| 75mm (75 x 4,3) | 1: 66.4; 2: PE SDR 17,6
| 90mm (90 x 5,1) | 1: 79.8; 2: PE SDR 17,6
| 110mm (110 x 6,3) | 1: 97.4; 2: PE SDR 17,6
| 125mm (125 x 7,1) | 1: 110.8; 2: PE SDR 17,6
| 160mm (160 x 9,1) | 1: 141.8; 2: PE SDR 17,6
| 200mm (200 x 11,4) | 1: 177.2; 2: PE SDR 17,6
| 250mm (250 x 14,2) | 1: 221.6; 2: PE SDR 17,6
| 315mm (315 x 17,9) | 1: 279.2; 2: PE SDR 17,6
| 25mm (25 x 2,3) | 1: 20.4; 2: PE SDR 11
| 32mm (32 x 3) | 1: 26; 2: PE SDR 11
| 40mm (40 x 3,7) | 1: 32.6; 2: PE SDR 11
| 50mm (50 x 4,6) | 1: 40.8; 2: PE SDR 11
| 63mm (63 x 5,8) | 1: 51.4; 2: PE SDR 11
| 75mm (75 x 6,9) | 1: 61.2; 2: PE SDR 11
| 90mm (90 x 8,2) | 1: 73.6; 2: PE SDR 11
| 110mm (110 x 10) | 1: 90; 2: PE SDR 11
| 125mm (125 x 11,4) | 1: 102.2; 2: PE SDR 11
| 160mm (160 x 14,6) | 1: 130.8; 2: PE SDR 11
| 200mm (200 x 18,2) | 1: 163.6; 2: PE SDR 11
| 225mm (225 x 20,5) | 1: 184; 2: PE SDR 11
| 250mm (250 x 22,8) | 1: 204.4; 2: PE SDR 11
| 315mm (315 x 28,7) | 1: 257.6; 2: PE SDR 11
| 355mm (355 x 32,3) | 1: 290.4; 2: PE SDR 11
| 400mm (400 x 36,4) | 1: 327.2; 2: PE SDR 11
| 63mm (63 x 2) | 1: 59; 2: S-PVC SDR 41
| 75mm (75 x 2) | 1: 71; 2: S-PVC SDR 41
| 90mm (90 x 2,2) | 1: 85.6; 2: S-PVC SDR 41
| 110mm (110 x 2,7) | 1: 104.6; 2: S-PVC SDR 41
| 125mm (125 x 3,1) | 1: 118.8; 2: S-PVC SDR 41
| 160mm (160 x 4) | 1: 152; 2: S-PVC SDR 41
| 200mm (200 x 4,9) | 1: 190.2; 2: S-PVC SDR 41
| 250mm (250 x 6,2) | 1: 237.6; 2: S-PVC SDR 41
| 315mm (315 x 7,7) | 1: 299.6; 2: S-PVC SDR 41
| 355mm (355 x 8,7) | 1: 337.6; 2: S-PVC SDR 41
| 400mm (400 x 9,8) | 1: 380.4; 2: S-PVC SDR 41
| 500mm (500 x 12,3) | 1: 475.4; 2: S-PVC SDR 41
| 630mm (630 x 15,4) | 1: 599.2; 2: S-PVC SDR 41
| 50mm (50 x 2) | 1: 46; 2: S-PVC SDR 33
| 63mm (63 x 2) | 1: 59; 2: S-PVC SDR 33
| 75mm (75 x 2) | 1: 71; 2: S-PVC SDR 33
| 90mm (90 x 2,2) | 1: 85.6; 2: S-PVC SDR 33
| 110mm (110 x 3,4) | 1: 103.2; 2: S-PVC SDR 33
| 160mm (160 x 4,9) | 1: 150.2; 2: S-PVC SDR 33
| 200mm (200 x 6,2) | 1: 187.6; 2: S-PVC SDR 33
| 250mm (250 x 7,7) | 1: 234.6; 2: S-PVC SDR 33
| 315mm (315 x 9,7) | 1: 295.6; 2: S-PVC SDR 33
| DN 50mm (60,3 x 3,2) | 1: 53.9; 2: Staal
| DN 80mm (88,9 x 3,6) | 1: 81.7; 2: Staal
| DN 100mm (114,3 x 3,6) | 1: 107.1; 2: Staal
| DN 150mm (168,3 x 4) | 1: 160.3; 2: Staal
| DN 200mm (219,1 x 4,5) | 1: 210.1; 2: Staal
| DN 250mm (273 x 5) | 1: 263; 2: Staal
| DN 300mm (323,9 x 5,6) | 1: 312.7; 2: Staal
| DN 400mm (406,4 x 6,3) | 1: 393.8; 2: Staal
| DN 500mm (508 x 7,1) | 1: 493.8; 2: Staal
| 12mm (12 x 1) | 1: 10; 2: Koper
| 15mm (15 x 1) | 1: 13; 2: Koper
| 22mm (22 x 1,1) | 1: 19.8; 2: Koper
| 28mm (28 x 1,2) | 1: 25.6; 2: Koper
| 35mm (35 x 1,5) | 1: 32; 2: Koper
| 42mm (42 x 1,5) | 1: 39; 2: Koper
| 54mm (54 x 1,5) | 1: 51; 2: Koper
| 1 | 1: Hoofdleiding; 2: 3
| 2 | 1: Aansluitleiding, nieuw; 2: 1
| 3 | 1: Aansluitleiding, bestaand; 2: 1
| 4 | 1: Meteropstelling; 2: 1
|  | 8 bar | 8
|  | 4 bar | 4
|  | 1 bar | 1
|  | 100 mbar | 0.1
|  | 30 mbar | 0.03
| omslagpunt druk | 1: 15